Технічні характеристики

однофазних інтервальних (багатотарифних) лічильників електричної енергії,

які не включаються до складу АСКОЕ, та встановлюються у непобутових споживачів

| № з/п | Перелік технічних характеристик до лічильників електричної енергії (лічильники) |
| --- | --- |
| - 1. Загальні вимоги до лічильників |  |
| 1.1. | Лічильник повинен мати знаки відповідності Технічним регламентам, затвердженим Постановами Кабінету Міністрів України № 94 від 13 січня 2016 та/або № 163 від 24 лютого 2016 і ідентифікаційний код організації, яка виконувала випробування лічильників на відповідність даним Технічним регламентам. |
| 1.2. | Міжповірочний інтервал, не менше: 16 років. |
| 1.3. | Гарантійний термін експлуатації, не менше: 5 років з початку експлуатації. |
| 1.4. | Термін експлуатації зі збереженням характеристик на його протязі, не менше: 24 років. |
| - 2. Вимоги до технічних характеристик лічильників |  |
| 2.1. | - Клас точності при вимірюванні активної електроенергії, в т.ч. для кожного вимірювального елементу двоелементного однофазного лічильника, не гірше: 1,0. |
| 2.2. | Номінальна напруга: 220 (230)В |
| 2.3. | Діапазон напруги, не гірше: 0,8-1,15Uном. |
| 2.4. | Номінальний струм: 5А |
| 2.5. | Максимальний струм, не менше: 60А |
| 2.6. | Чутливість (струм запуску), не більше: 20мА |
| 2.7. | Споживана внутрішньою схемою лічильника потужність по ланцюгах напруги, не більше: 5Вт або 25ВА. |
| 2.8. | Споживана внутрішньою схемою лічильника потужність за ланцюгами струму, не більше: 4ВА. |
| 2.9. | Діапазон температур (без погіршення метрологічних характеристик), не гірше: -35°С до +60°С. |
| 2.10. | Однофазні лічильники одно направленого обліку активної енергії повинні враховувати споживану електроенергію по модулю (автореверс при зворотному потоці потужності) і мати індикацію зворотного потоку потужності. |
| 2.11. | Розрядність цифрового індикатора не менше: 6+1 кВт х год. |
| 2.12. | Наявність світлового індикатора для підключення до зразкового лічильника/повірочного стенду. |
| 2.13. | Спосіб установки і кріплення: гвинтами або саморізами. Діаметр отвору під кріплення, не менше: 5 мм. |
| 2.14. | Клеми для підключення зовнішніх дротів повинні допускати підключення дротів перерізом, не менше: 25 мм². Конструкція клем повинна бути виконана таким чином, що при викручуванні гвинтів клеми не випадали з лічильника. |
| 2.15. | - Корпус лічильника має відповідати ступеню захисту від проникнення пилу та води у відповідності ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, не гірше: - IP-51 - для внутрішньої установки у приміщенні; - IP54 - для зовнішньої установки поза приміщеннями (у шафі обліку);. |
| 2.16. | Кріплення шунта до вхідних/вихідних клем лічильника повинно бути виконано за допомогою зварювання або пайки. |
| 2.17. | Паспортний щиток лічильника і усі написи на ньому мають бути виконані промисловим способом (офсетний друк, гравіювання, лазерне гравіювання і тому подібне). Використання додаткових наклейок не допускається. |
| 2.18. | На паспортному щитку лічильника має бути розміщений штрих-код, дублюючий тип, серійний номер і рік випуску лічильника. |
| 2.19. | Пломбування корпусу і клемної кришки лічильника повинно виконуватися через їх кріпильні гвинти. Отвір для пломбування в кріпильному гвинті повинен виконуватися свердлінням. Діаметр отвору має бути не менше 1,8 мм. |
| 2.20. | Пломбування корпусу повинне виконуватися двома навісними металевими пломбами заводу-виробника, встановленими на протилежних частинах корпусу і однією навісною номерною одноразовою пломбою. |
| 2.21. | Усі встановлені на лічильнику номерні, у т.ч. одноразові номерні, пломби мають бути вказані в технічному паспорті лічильника. |
| 2.22. | Наявність оптичного інтерфейсу (оптопорту) для параметризації та локального зчитування даних. |
| 2.23. | Швидкість обміну інформацією через оптопорт, не менше: 9600 бод. |
| 2.24. | Похибка ходу внутрішнього годинника лічильника, не більше: 1,0 сек на добу. |
| 2.25. | Можливість формування списку даних, які виводяться на індикаторне табло лічильника у режимі автоскролінгу, без можливості виключення з списку показників регістру сумарної енергії. |
| 2.26. | Ведення графіків навантаження/показів, які вимірюються з періодом інтеграції 60 хвилин. |
| 2.27. | Глибина зберігання 60 хвилинних графіків навантаження/показів, не менше: 6 місяців. |
| 2.28. | Кількість звітних періодів (доба і/або місяць) збереження значень спожитої енергії (покази, витрати), не менше: 12. |
| 2.29. | Кількість тарифних зон (для багатотарифного обліку), не менше: 4. |
| 2.30. | Програмований автоматичний перехід на зимовий/літній час, з переведенням щорічно годинника лічильника в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад. |
| 2.31. | Реєстрація в енергонезалежній пам'яті лічильника подій з міткою дати і часу (для лічильників з внутрішнім годинником реального часу): - останньої зміни параметрів і коригування часу внутрішнього годинника; - окремо зникнення і появи напруги живлення; - спрацьовувань датчика розкриття корпусу (для виконання з роз'ємним корпусом) і/або датчика відкриття клемної кришки незалежно від подання напруги на електролічильник. |
| 2.32. | - Вимір і вивід (можливість виводу) на табло лічильника значень (додатково до показів активної енергії накопичувальним підсумком сумарно і по тарифним зонам): - напруга; - струм; - активна потужність. |
| 2.33. | Захист від несанкціонованої зміни параметрів лічильника на програмному рівні (багаторівнева система парольного доступу з кількістю символів не менше 6, шляхом встановлення індивідуального паролю для кожного лічильника). |
| 2.34. | - Наявність вбудованого в лічильник багаторазового індикатора фіксації впливу на внутрішні елементи лічильника зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля мережевої частоти, силові характеристики якого перевищують порогове значення 100 мТл (Постанова НКРЕ від 14.10.2010 N 1338), для лічильників з не шунтовими вимірювальними ланцюгами струму. Факт впливу зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля повинен відображатися та зберігатися на інформаційному табло лічильника, а для багатотарифних лічильників - також фіксуватися в журналі подій лічильника з міткою дати і часу. Наявність в паспорті лічильника відмітки про вбудований в лічильник багаторазовий індикатор фіксації впливу на внутрішні елементи лічильника зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля мережевої частоти, силові характеристики якого перевищують порогове значення 100 мТл. |

Увага!

1. Споживач має право самостійно придбати засіб вимірювальної техніки, який відповідає вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки, та надати його постачальнику послуг комерційного обліку для встановлення на своєму об'єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії. (п. 2.3.8. Правил роздрібного ринку електричної енергії).

2. Оператор системи має надавати інформацію на власному офіційному веб-сайті щодо рекомендацій до технічних характеристик засобів вимірювання (п. 9.4.1. Правил роздрібного ринку електричної енергії).