Технічні характеристики

інтегральних (небагатотарифних) однофазних лічильників електричної енергії

| № з/п | Перелік технічних характеристик до лічильників електричної енергії (лічильники) |
| --- | --- |
| - 1. Загальні вимоги до лічильників |  |
| 1.1. | Лічильник повинен мати знаки відповідності Технічним регламентам, затвердженим Постановами Кабінету Міністрів України № 94 від 13 січня 2016 та/або № 163 від 24 лютого 2016 і ідентифікаційний код організації, яка виконувала випробування лічильників на відповідність даним Технічним регламентам. |
| 1.2. | - Міжповірочний інтервал, не менше: 16 років. |
| 1.3. | Гарантійний термін експлуатації, не менше: 6 років з початку експлуатації. |
| 1.4. | Термін експлуатації зі збереженням характеристик на його протязі, не менше: 24 років. |
| - 2. Вимоги до технічних характеристик лічильників |  |
| - 2.1. | - Клас точності при вимірюванні активної енергії (у відповідності з рівнем напруги точки вимірювання та приєднаної потужності згідно з діючою редакцією Кодексу комерційного обліку електричної енергії), в т.ч. для кожного вимірювального елементу двоелементного однофазного ПО, не гірше: 1,0 |
| 2.2. | Номінальна напруга: 220 (230)В. |
| 2.3. | Діапазон напруги, не гірше: 0,8 - 1,15U ном. |
| 2.4. | Номінальний струм: 5А. |
| 2.5. | Максимальний струм, не менше: 60А. |
| 2.6. | Чутливість (струм запуску), не більше: 20мА. |
| 2.7. | Споживана внутрішньою схемою лічильника потужність по ланцюгах напруги, не більше: 2Вт або 10ВА. |
| 2.8. | Споживана внутрішньою схемою лічильника потужність за ланцюгами струму, не більше: 4ВА. |
| 2.9. | Діапазон температур (без погіршення метрологічних характеристик), не гірше: -35°С до +60°С. |
| 2.10. | Однофазні лічильники одно направленого обліку активної енергії повинні враховувати споживану електроенергію по модулю (автореверс при зворотному потоці потужності) і мати індикацію зворотного потоку потужності. |
| 2.11. | - Тип та розрядність лічильного механізму: електронний або механічний (барабанного типу, безчерв’ячний, зі стопором зворотного ходу), розрядність не менше: 6+ 1 [кВт×год]. |
| 2.12. | Наявність світлового індикатора для підключення до зразкового лічильника/повірочного стенду. |
| 2.13. | Спосіб установки і кріплення: гвинтами або саморізами. Діаметр отвору під кріплення, не менше: 5 мм. |
| 2.14. | Клеми для підключення зовнішніх дротів повинні допускати підключення дротів перерізом, не менше: 25 мм². Конструкція клем повинна бути виконана таким чином, що при викручуванні гвинтів клеми не випадали з лічильника. |
| 2.15. | Кожух і клемна кришка лічильника мають бути виконані з прозорого світлостабілізуючого матеріалу, що не спотворює зображення внутрішніх компонентів лічильника. Допускається виконання непрозорого кожуху за умови наявності на корпусі лічильника навісної одноразової номерної пломби заводу виробника. Номер навісної одноразової номерної пломби повинен бути вказаний в паспорті лічильника. |
| 2.16. | - Корпус лічильника має відповідати ступеню захисту від проникнення пилу та води у відповідності ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, не гірше: - IP-51 - для внутрішньої установки у приміщенні; - IP54 - для зовнішньої установки поза приміщеннями (у шафі обліку);. |
| 2.17. | Кріплення шунта до вхідних/вихідних клем лічильника повинно бути виконано за допомогою зварювання або пайки. |
| 2.18. | Паспортний щиток лічильника і усі написи на ньому мають бути виконані промисловим способом (офсетний друк, гравіювання, лазерне гравіювання і тому подібне). Використання додаткових наклейок не допускається. |
| 2.19. | На паспортному щитку лічильника має бути розміщений штрих-код, дублюючий тип, серійний номер і рік випуску лічильника. |
| 2.20. | Пломбування корпусу і клемної кришки лічильника повинно виконуватися через їх кріпильні гвинти. Отвір для пломбування в кріпильному гвинті повинен виконуватися свердлінням. Діаметр отвору має бути не менше 1,8 мм. |
| 2.21. | Пломбування корпусу повинне виконуватися двома навісними металевими пломбами заводу-виробника, встановленими на протилежних частинах корпусу і однією навісною номерною одноразовою пломбою. |
| 2.22. | - Додаткове пломбування захисною одноразовою номерною наклейкою корпусу лічильника в місці з'єднання кожуха і цоколя (у разі застосування розיємного копрусу лічильника). |
| 2.23. | Усі встановлені на лічильнику номерні, у т.ч. одноразові номерні, пломби мають бути вказані в технічному паспорті лічильника. |
| 2.24. | - Два вимірювальних елемента в ланцюзі фази і нейтралі, в т.ч. наявність індикації різниці струмів в вимірювальних елементах в ланцюгах фази і нейтралі; облік електроенергії за більшим з струмів, що протікають через вимірювальні елементи; виконання повірки лічильника по кожному з вимірювальних елементів. |

Увага!

1. Споживач має право самостійно придбати засіб вимірювальної техніки, який відповідає вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки, та надати його постачальнику послуг комерційного обліку для встановлення на своєму об'єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії. (п. 2.3.8. Правил роздрібного ринку електричної енергії).

2. Оператор системи має надавати інформацію на власному офіційному веб-сайті щодо рекомендацій до технічних характеристик засобів вимірювання (п. 9.4.1. Правил роздрібного ринку електричної енергії).