- Технічні характеристики

- однофазних інтервальних (багатотарифних) лічильників, що застосовуються в АСКОЕ, та встановлюються у побутових споживачів для розрахунку

- по «зеленому» тарифу

| № з/п | - Перелік технічних характеристик до лічильників електричної енергії (лічильники) |
| --- | --- |
| - 1. Загальні вимоги до лічильників |  |
| 1.1. | Лічильник повинен мати на знаки відповідності Технічним регламентам, затвердженим Постановами Кабінету Міністрів України № 94 від 13 січня 2016 та / або № 163 від 24 лютого 2016 і ідентифікаційний код організації, яка виконувала випробування лічильника на відповідність даним Технічним регламентам. |
| 1.2. | Міжповірочний інтервал, не менше: 16 років. |
| 1.3. | Гарантійний термін експлуатації, не менше: 5 років з початку експлуатації. |
| 1.4. | Термін експлуатації зі збереженням характеристик на його протязі, не менше: 24 років. |
| - 2. Вимоги до технічних характеристик лічильників |  |
| - 2.1. | ## Вимоги до обліку електроенергії: - активна енергія у двох напрямках (споживання та генерація) незалежно від необхідності обліку реактивної енергії – для комерційного обліку споживачів, що мають генеруючі потужності. |
| 2.2. | Клас точності при вимірюванні активної енергії (у відповідності з рівнем напруги точки вимірювання та приєднаної потужності згідно з діючою редакцією Інструкції комерційного обліку та/або Кодексу комерційного обліку), в т.ч. для кожного вимірювального елементу двоелементного однофазного лічильника, не гірше: 1,0. |
| 2.3. | Номінальна напруга: 220 (230) В. |
| 2.4. | Діапазон напруги, не гірше: 0,8 - 1,15 Uном.. |
| 2.5. | Номінальний струм: 5 А. |
| 2.6. | Максимальний струм, не менше: 60 А. |
| 2.7. | Чутливість (струм запуску), не більше: 20 мА. |
| 2.8. | Споживана внутрішньою схемою лічильника потужність по ланцюгах напруги, не більше: 5 Вт або 25 ВА. |
| 2.9. | Споживана внутрішньою схемою лічильника потужність за ланцюгами струму, не більше: 4 ВА. |
| 2.10. | Діапазон температур (без погіршення метрологічних характеристик), не гірше: - 35 ºС до + 60 ºС. |
| 2.11. | Розрядність цифрового індикатора не менше: 6 + 1 [кВт × год]. |
| 2.12. | Наявність світлового індикатора для підключення до зразкового лічильника/повірочного стенду. |
| 2.13. | Спосіб встановлення та кріплення: гвинтами або саморізами. Діаметр отвору під кріплення – не менше: 5 мм. |
| 2.14. | Клеми для підключення зовнішніх дротів повинні допускати підключення дротів перерізом, не менше: 25 мм². Конструкція клем повинна бути виконана таким чином, що при викручуванні гвинтів клеми не випадали з лічильника. |
| 2.15. | Кожух і клемна кришка лічильника мають бути виконані з прозорого світлостабілізуючого матеріалу, що не спотворює зображення внутрішніх компонентів лічильника. Допускається виконання непрозорого кожуху за умови наявності на корпусі лічильника навісної одноразової номерної пломби заводу- виробника. Номер навісної одноразової номерної пломби повинен бути вказаний у паспорті лічильника. |
| 2.16. | - Корпус лічильника має відповідати ступеню захисту від проникнення пилу та води у відповідності ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, не гірше: - IP-51 - для внутрішньої установки у приміщенні; - IP54 - для зовнішньої установки поза приміщеннями (у шафі обліку);. |
| 2.17. | Кріплення шунта до вхідних/вихідних клем лічильника повинно бути виконано за допомогою зварювання або пайки. Допускається гвинтове з’єднання при наявності реле керування навантаження в колі шунта. |
| 2.18. | Паспортний щиток лічильника і усі написи на ньому мають бути виконані промисловим способом (офсетний друк, гравіювання, лазерне гравіювання і тому подібне). Використання додаткових наклейок не допускається. |
| 2.19. | На паспортному щитку лічильника має бути розміщений штрих-код, дублюючий тип, серійний номер і рік випуску лічильника. |
| 2.20. | Пломбування корпусу та клемної кришки лічильника повинне виконуватися через їх кріпильні гвинти. Отвір для пломбування в кріпильному гвинті повинен виконуватися свердленням. Діаметр отвору повинен бути не менше 1,8 мм. |
| 2.21. | Пломбування корпусу повинне виконуватися двома навісними металевими пломбами заводу-виробника, встановленими на протилежних частинах корпусу і однією навісною номерною одноразовою пломбою. |
| 2.22. | Усі встановлені на лічильнику номерні, у т.ч. одноразові номерні, пломби мають бути вказані в технічному паспорті лічильника. |
| 2.23. | Сумісність з існуючою АСКОЕ та/або пристроями збору та передачі даних (ПЗПД), підтримка необхідних протоколів даних через вбудовані інтерфейси (тип АСКОЕ та/або ПЗПД уточняється на стадії проектування або до придбання лічильника). |
| 2.24. | Наявність цифрового оптичного інтерфейсу (оптопорту) для параметризації та локального зчитування даних. |
| 2.25. | Наявність цифрового електричного порту передачі даних (уточняється на стадії проектування або до придбання лічильника): - RS-485; - RS-232; - RS-422; - CL- струмова петля; - PLC (G3, Prime); - ZigBee; - RF- радіо. |
| 2.26. | - Швидкість обміну інформації через оптопорт та електричні інтерфейси (для модифікацій лічильників з відповідними інтерфейсами), не менше: 9600 бод (окрім PLC). |
| 2.27. | Похибка ходу внутрішнього годинника лічильника, не більше: 1,0 сек. на добу. |
| 2.28. | Можливість формування списку даних, які виводяться на індикаторне табло лічильника у режимі автоскролінгу, без можливості виключення з списку показників регістру сумарної енергії. |
| 2.29. | Ведення графіків навантаження, які вимірюються з періодом інтеграції 60 хвилин. |
| 2.30. | Глибина зберігання 60 хвилинних графіків навантаження, не менше: 6 місяців. |
| 2.31. | Кількість звітних періодів (доба та/або місяць) зберігання значень спожитої енергії (показів, витрат), не менше: 12. |
| 2.32. | Кількість тарифних зон (для багатотарифного обліку), не менше: 4. |
| 2.33. | Програмований автоматичний перехід на зимовий/літній час, з переведенням щорічно годинника лічильника в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад. |
| 2.34. | Реєстрація у енергонезалежній пам’яті лічильника подій з міткою дати та часу (для лічильників з внутрішнім годинником реального часу): - останньої зміни параметрів та корекції часу внутрішнього годинника; - окремо зникнення та поява напруги живлення; - окремо заниження та завищення рівня напруги понад допустимі (±10% Uном) межі; - спрацювання датчика відкриття корпусу (для виконання з роз’ємним корпусом) та/або датчика відкриття клемної кришки незалежно від подачі напруги на електролічильник. |
| 2.35. | ## Вимір та вивід (можливість виводу) на табло лічильника значень (додатково до показів активної енергії накопичувальним підсумком за тарифними зонами та/або сумарно): - напруга; - струм; - активна потужність. |
| 2.36. | Захист від несанкціонованої зміни параметрів лічильника на програмному рівні (багаторівнева система парольного доступу з кількістю символів не менше 6 шляхом встановлення індивідуального паролю для кожного лічильника). |
| 2.37. | - Захист від несанкціонованої зміни параметрів лічильника пломбуванням навісною пломбою оптопорту або апаратної кнопки (датчика/контролера/ключа) дозволу параметризації лічильника. |
| 2.38. | - Два вимірювальних елемента в ланцюзі фази і нейтралі, в т.ч. наявність індикації різниці струмів в вимірювальних елементах в ланцюгах фази і нейтралі; облік електроенергії за більшим з струмів, що протікають через вимірювальні елементи; виконання повірки лічильника по кожному з вимірювальних елементів. |
| 2.39. | - Наявність вбудованого в лічильник багаторазового індикатора фіксації впливу на внутрішні елементи лічильника зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля мережевої частоти, силові характеристики якого перевищують порогове значення 100 мТл (Постанова НКРЕ від 14.10.2010 N 1338), для лічильників з не шунтовими вимірювальними ланцюгами струму. Факт впливу зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля повинен відображатися та зберігатися на інформаційному табло лічильника, а для багатотарифних лічильників - також фіксуватися в журналі подій лічильника з міткою дати і часу. Наявність в паспорті лічильника відмітки про вбудований в лічильник багаторазовий індикатор фіксації впливу на внутрішні елементи лічильника зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля мережевої частоти, силові характеристики якого перевищують порогове значення 100 мТл. |

Увага!

1. Споживач має право самостійно придбати засіб вимірювальної техніки, який відповідає вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки, та надати його постачальнику послуг комерційного обліку для встановлення на своєму об'єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії. (п. 2.3.8. Правил роздрібного ринку електричної енергії).

2. Оператор системи має надавати інформацію на власному офіційному веб-сайті щодо рекомендацій до технічних характеристик засобів вимірювання (п. 9.4.1. Правил роздрібного ринку електричної енергії).